1. Характеристика жилой зоны

Территория пгт. Джалиль представлена многоквартирной застройкой (до 9 эт.) и усадебной застройкой – индивидуальные дома.

Прогноз численности населения по пгт. Джалиль представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № пп | Наименование | Обозначение | Существующее положение 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население всего, из них, проживающих в: - индивидуальной застройке - многоквартирной | чел. | 13 938 1 839 12 099 | 13 692 2 363 11 329 | 13 600 1 994 11 606 |
| 2 | Общая площадь жилья, из них, - индивидуальной застройке - многоквартирной | тыс. м2 | 304,628 40,200 264,428 | 371,952 64,180 307,772 | 489,622 71,770 417,852 |
| 3 | Обеспеченность жилой площадью | м2/чел | 21,9 | 27,1 | 36,0 |

Основными предприятиями пгт. Джалиль являются ООО «НКТ-Сервис», НГДУ «Джалильнефть» и другие.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## 1 Существующее положение

Поселок городского типа Джалиль расположен в Сармановском районе Республики Татарстан. Основная отрасль промышленности — нефтегазодобыча — НГДУ «Джалильнефть», ОАО «Татнефть». Добыча нефти в НГДУ «Джалильнефть» составляет около 18 % от объема добычи «Татнефть». В 2001 году здесь отметили добычу 500-миллионой тонны нефти.

Теплоснабжение существующей многоквартирной застройки и предприятий инфраструктуры  п. г. т. Джалиль осуществляется от центральной котельной с семью котлами ТВГ – 8. Теплопроизводительность котельной составляет 65,128 МВт/56,000 Гкал/час. Состав оборудования и характеристика котлов представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Состав оборудования и характеристика котлов.

| № пп | Котельная, БКМ Адрес | Тип котлов | Количество котлов | Производительность МВт/час / Гкал/час | Протяженность тепловых сетей | Топливо – природный газ нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектная | Фактическая |  |  |
| 1 | Центральная котельная | ТВГ – 8 | 7 шт. | 65,128/56,000 | 65,128/56,000 | 55531 | 7700 |
| 2 | Ледовый дворец | RS – A400 | 2 шт. | 0,8/0,688 | 0,8/0,688 | – | 88 |

Данные по котельным и теплотрассы представлены анкетными данными предоставленными заказчиком.

В п.г.т. Джалиль общественно-деловая застройка в основном обслуживается теплом от центральной котельной.

Отопление «индивидуальной» застройки предусмотрено от индивидуальных генераторов тепла (бытовые котлы).

Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит – природный газ.

Существующие тепловые сети для жилой зоны проложены:

- подземно:

а) в непроходном лотковом ж/бетонном канале;

б) бесканально – трубы в ППУ - изоляции;

2) надземно.

Прокладка труб в 2-х трубном исчислении. Протяженность трубопроводов по диаметрам по данным заказчика составляет:

а) Отопление (стальные трубы)

Ø50 мм протяжённость 10 996 м

Ø70 мм протяжённость 6 050 м

Ø80 мм протяжённость 2 267 м

Ø100 мм протяжённость 7 970 м

Ø150 мм протяжённость 2 621 м

Ø200 мм протяжённость 2 233 м

Ø250 мм протяжённость 807 м

Ø400 мм протяжённость 65 м

Ø500 мм протяжённость 5 611 м

Всего:              38 620 м

б) Горячее водоснабжение (стальные трубы)

Ø32 мм протяжённость 4 740 м

Ø40 мм протяжённость 1 473 м

Ø50 мм протяжённость 1 972 м

Ø70 мм протяжённость 499 м

Ø80 мм протяжённость 559 м

Ø100 мм протяжённость 3 455 м

Ø150 мм протяжённость 2 048 мм

Ø250 мм протяжённость 600 мм

Ø300 мм протяжённость 1 565 м

Всего:                16 911 м

Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит – природный газ.

## 2 Исходные данные

Исходными данными для расчета тепловых нагрузок являются:

=  330С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

=200С – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий;

tm =  4,90С – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха ≤100С и менее (отопительный период).

Отопительный период для пгт. Джалиль  составляет 235 суток (данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

Расчетные расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилой и общественно-административной застройки определены в соответствии:

- с эскизом застройки и данными распределения жилого фонда, населения и территорий;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

## 3 Тепловые нагрузки

Значение удельных показателей расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади квартир q0  (Вт/м2) по периодам развития и этажности здания приняты из статьи «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий».

Для зданий строительства до 1995 года

- 1-3 эт. индивидуальные – 204,2 Вт/м2,

- 4-6 этажные жилые дома – 89,6 Вт/м2

Для зданий строительства после 2000 года

- 1-3 эт. индивидуальные – 93,6 Вт/м2

- 4-6 этажные жилые дома – 64,6 Вт/м2

Формулы для определения тепловых нагрузок на ОВ и ГВС.

1. Максимальный тепловой поток МВт (Гкал/час) отопление жилых зданий

Ap – общая площадь жилья в м2.

2. Годовой расход теплоты на отопление – МВт/ Гкал/час

где Zo – продолжительность работы системы отопления за расчетный период, СНиП 23-01-99 – для  п.г.т. Джалиль.

ti=20 0C средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемого здания.

tm – средняя температура наружного воздуха за расчетный период, tm=  4,90С (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

3. Максимальный тепловой поток на отопление МВт (Гкал/час) общественно-деловой застройки определен по формуле укрупненных расчетов:

Qmax=a qo Vн (ti-t0) x 10-6

а – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания.

q0 – удельная отопительная характеристика здания при t0= 330С, Вт/м3•0С,

Vн – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3.

ti – средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения.

t0 = 330С  – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

4. Расчетный расход теплоты на вентиляцию, МВт, общественно-деловой застройки определяется по формуле для укрупненных расчетов:

QBчас=Vнqв(ti-t0), где

Vн –объем здания по наружному обмеру, м3,

qв – удельная вентиляционная характеристика, Вт/м3•0С [ккал/ч.м3•оС].

ti – средняя температура внутреннего воздуха вентилируемых помещений здания, 0С,

t0= 330С– расчетная температура наружного воздуха.

5.Годовой расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:

– усредненное число часов работы системы вентиляции в течении суток (но не менее 16 часов),

– продолжительность работы системы вентиляции за расчетный период.

Для расчета поз. 2 и поз. 3 использовались «Методические указания …» (издание 4-ое, Москва, 2002 г.) под редакцией ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.

5. Средний тепловой поток, Qhm, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

или Qhm=qhm, где m – число человек

a – норма расхода на горячее водоснабжение при температуре 55 на одного человека в сутки проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, [л].

b – норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемая в общественных зданиях при температуре 55 принимаемая в размере 25 л/сут на 1 человека.

– температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5)

c – удельная теплоёмкость воды принимаемая в расчётах равной 4,187  кДж/кг•

qh – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение,

qh = 247 Вт – на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением, при средней, за отопительный период, норме расхода воды при температуре 55 0С

на горячее водоснабжение в сутки на 1 человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением – 85 л/сут.

qn = 320 Вт – на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях.

6. Максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных     зданий.

7. Годовой тепловой поток МВт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:

k – Коэффициент неравномерности потребления воды, k=0.15

П – продолжительность работы системы горячего водоснабжения в часах за сутки

Zo – продолжительность работы системы отопления в сутках

b – коэффициент уменьшения расхода горячего водоснабжения в летний период, b=0,8.

Данные по расходам тепла сведены в таблицы 5.2, 5.3, 5.3.1.

Общие часовые расходы тепла по этапам застройки приведены в таблице 5.4, годовые расходы тепла – в таблице 5.5.

Таблица 5.3

Часовые расходы тепла (по проектируемым предприятиям инфраструктуры), МВт

| № квар | Наименование застройки | Первая очередь (2020 г.) | Расчётный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгв | Qобщ | Qот | Qв | Qгв | Qобщ |
| Учреждения образования |
| 35 | Детский сад, совмещённый с начальной школой 80 мест/120 учащихся | 0,071 | 0,021 | 0,040 | 0,132 | - | - | - | - |
| 62 | Детский сад на 110 мест |  |  |  |  | 0,287 | 0,135 | 0,232 | 0,654 |
| Внешкольные учреждения |
| 19 | Дом детского творчества на 350 мест | 0,079 | 0,095 | 0,064 | 0,237 | 0,079 | 0,095 | 0,064 | 0,237 |
| Учреждения здравоохранения |
| 16а | Поликлиника до 260 посещений в смену | 0,718 | 0,070 | 0,603 | 1,391 | 0,718 | 0,070 | 0,603 | 1,391 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 35 | Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном | 0,142 | 0,173 | 0,115 | 0,43 | 0,142 | 0,173 | 0,115 | 0,43 |
| 56 | Стадион на 300 занимающихся в день | 0,591 | 0,071 | 0,478 | 1,14 | 0,591 | 0,072 | 0,478 | 1,141 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Культурно – развлекательный комплекс на 180 мест | 0,016 | 0,012 | 0,013 | 0,041 | 0,016 | 0,012 | 0,013 | 0,041 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 57 | Торговый комплекс 400 кв. м. торговой площади | 0,210 | 0,126 | 0,119 | 0,455 | 0,210 | 0,126 | 0,119 | 0,455 |
| 35 | Магазин 100 кв. м. торговой площади | 0,020 | - | 0,016 | 0,036 | 0,020 | - | 0,016 | 0,036 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 19 | Баня на 70 мест | 0,09 | 0,011 | 0,073 | 0,174 | 0,09 | 0,011 | 0,073 | 0,174 |
| 14 | Гостиница на 80 мест | 0,013 | 0,008 | 0,008 | 0,029 | 0,013 | 0,008 | 0,008 | 0,029 |
|  | ИТОГО | 1,95 | 0,484 | 1,529 | 3,939 | 2,166 | 0,511 | 1,721 | 4,375 |

Таблица 1

Часовые расходы тепла (существующие объектов обслуживания), МВт

| № квар. | Наименование застройки | Существующая застройка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qв | Qгв | Qобщ |
| 1 | Пожарная часть – 32 ОФПС по РТ (4 машины) ул. Ахмадиева, 38 | 0,360 | 0,029 | 0,354 | 0,743 |
| 1 | Лыжный спортивный комплекс | 0,386 | 0,031 | 0,381 | 0,798 |
| 13 | Гимназия ул. Ахмадиева | 0,689 | 0,055 | 0,679 | 1,423 |
| 13 | Негосударственное образовательное учреждение «Центр подготовки кадров» Татнефть, ул. 30 лет Победы, 1 | 0,296 | 0,024 | 0,291 | 0,611 |
| 13 | ДЮСШ | 0,239 | 0,019 | 0,235 | 0,493 |
| 13 | Учебное здание ПУ – 91 ул. Ахмадиева, 37 | 0,087 | 0,007 | 0,086 | 0,180 |
| 13 | Почтовое отделение | 0,054 | 0,004 | 0,053 | 0,111 |
| 14 | Стадион | 0,880 | 0,071 | 0,867 | 1,818 |
| 14 | Санаторий профилакторий на 50 мест ул. Лесная, 6 | 0,339 | 0,027 | 0,334 | 0,700 |
| 14 | Спортивно – оздоровительный комплекс «Батыр» на 250 человек | 0,276 | 0,022 | 0,271 | 0,569 |
| 14 | Центр детского хоккея «Ледовый дворец спорта» ул. Лесная, 12 | 0,450 | 0,036 | 0,444 | 0,930 |
| 14 | Кинотеатр «Джалиль», ул. Ахмадиева, 20 | 0,094 | 0,008 | 0,093 | 0,195 |
| 15 | Администрация МО «п. г. т. Джалиль Сармановского района» ул. Ахмадиева. | 0,050 | 0,004 | 0,050 | 0,104 |
| 16 | Банк «Девон – кредит» Джалильевский филиал. Аптека, ул. Ахмадиева, 29 | 0,047 | 0,004 | 0,046 | 0,097 |
| 16 | Отделение Полиции, ул. Ахмадиева | 0,101 | 0,008 | 0,099 | 0,208 |
| 16 | Детский сад «Красная шапочка» на 115 мест, ул. Лесная, 33 | 0,195 | 0,016 | 0,192 | 0,403 |
| 16 | Магазины ул. Мусы Джалиля | 0,034 | 0,003 | 0,033 | 0,070 |
| 16 | Детский сад «Сказка» на 115 мест, ул. Лесная, 19 | 0,222 | 0,018 | 0,218 | 0,458 |
| 16 | Общеобразовательная школа №1 на 1176 мест, ул. Лесная, 25 | 0,880 | 0,071 | 0,867 | 1,818 |
| 16а | Районная больница на 250 коек, ул. Лесная | 0,716 | 0,058 | 0,705 | 1,479 |
| 16а | Дом престарелых и инвалидов ул. Лесная | 0,706 | 0,057 | 0,695 | 1,458 |
| 17 | Универсам, ул. Мусы Джалиля | 0,097 | 0,008 | 0,096 | 0,201 |
| 17 | Магазины, ул. Мусы Джалиля | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,006 |
| 18 | Магазины, ул. Ленина,3 | 0,030 | 0,002 | 0,030 | 0,062 |
| 18 | Магазины, ул. Ленина | 0,010 | 0,001 | 0,010 | 0,021 |
| 18 | Магазины, ул. Ленина | 0,010 | 0,001 | 0,010 | 0,021 |
| 18 | Магазины, ул. Ленина | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,006 |
| 18 | Аптека, ул. Ленина, 6 | 0,010 | 0,001 | 0,010 | 0,021 |
| 18 | Детский сад «Алёнушка» на 175 мест, ул. Ленина, 23 | 0,316 | 0,025 | 0,311 | 0,652 |
| 18 | Детская художественная школа на 100 мест, ул. Ленина, 21 | 0,205 | 0,016 | 0,202 | 0,423 |
| 18 | Общеобразовательная школа №2 на 960 мест, ул. Ахмадиева, 23 | 0,786 | 0,063 | 0,775 | 1,624 |
| 18 | Детский сад «Ляйсан» на 115 мест, ул. Кул Шарифа, 8 | 0,262 | 0,021 | 0,258 | 0,541 |
| 18 | Магазин, ул. Ахмадиева | 0,017 | 0,001 | 0,017 | 0,035 |
| 18 | Магазин, ул. Ахмадиева | 0,017 | 0,001 | 0,017 | 0,035 |
| 18 | Магазин, ул. Кул Шарифа | 0,010 | 0,001 | 0,010 | 0,021 |
| 18 | Детский сад «Теремок» на 230 мест, ул. Кул Шарифа 3 | 0,386 | 0,031 | 0,381 | 0,798 |
| 18 | Мечеть, ул. Кул Шарифа | 0,047 | 0,004 | 0,046 | 0,097 |
| 18 | Сбербанк | 0,030 | 0,002 | 0,030 | 0,062 |
| 18 | Дом здоровья, ул. Кул Шарифа | 0,097 | 0,008 | 0,096 | 0,201 |
| 18 | Магазин | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,006 |
| 19 | Музыкальная школа на 95 мест, ул. 30 лет Победы | 0,047 | 0,004 | 0,046 | 0,097 |
| 19 | Кафе «Девон» на 83 места, ул. 30 лет Победы | 0,134 | 0,081 | 0,132 | 0,347 |
| 19 | Дворец культуры на 600 мест, ул. 30 лет Победы | 0,286 | 0,123 | 0,281 | 0,690 |
| 19 | Рынок 8029 кв. м. | 0,155 | 0,012 | 0,152 | 0,319 |
| 19 | Магазины, ул. 30 лет Победы. | 0,380 | 0,031 | 0,374 | 0,785 |
| 19 | Аптека №226 ЦРА № 69 ГУП, ул. Ахмадиева 24 пом. 2 | 0,013 | 0,001 | 0,013 | 0,027 |
| 19 | ООО «ТатАИСнефть», ул. Ахмадиева, 39 | 0,168 | 0,014 | 0,166 | 0,348 |
| 19 | База ДПТС, ул. Ахмадиева,40 | 0,574 | 0,046 | 0,566 | 1,186 |
| 19 | Биологические очистные сооружения | 1,822 | 0,146 | 1,795 | 3,763 |
| 19 | КНС – 1, ул. Ахмадиева, 43а | 0,015 | 0,001 | 0,015 | 0,031 |
| 19 | КНС – 2 ул. Ахмадиева 43б | 0,222 | 0,018 | 0,218 | 0,458 |
| 19 | Слесарка | 0,096 | 0,008 | 0,095 | 0,199 |
| 19 | ООО Ремстрой – Энергосервис | 0,095 | 0,008 | 0,094 | 0,197 |
| 19 | ООО «ДУТТ», Промбаза | 1,392 | 0,112 | 1,371 | 2,875 |
| 19 | ООО «ТНГ – АлГИС» ЛПИ – 1 Промбаза | 0,957 | 0,077 | 0,943 | 1,977 |
| 19 | ОАО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта». | 0,571 | 0,046 | 0,563 | 1,180 |
|  | ИТОГО | 16,367 | 1,486 | 16,125 | 33,978 |

Таблица 5.4

Общий часовой расход тепла, МВт

| № пп | Застройка | Существующее положение | Первая очередь 2020 г | Расчётный срок 2035 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная -отопление -горячее водоснабжение | 10,261 0,589 | 13,067 0,755 | 13,955 0,635 |
| 2 | Многоквартирная -отопление -горячее водоснабжение | 29,616 3,869 | 33,116 3,623 | 42,005 3,712 |
| 3 | Общественная застройка -отопление -вентиляция -горячее водоснабжение | 16,367 1,486 16,125 | 18,317 1,970 17,654 | 18,533 1,997 17,846 |
| 4 | Итого: -отопление -вентиляция -горячее водоснабжение | 56,244 1,486 20,583 | 64,500 1,970 22,032 | 74,493 1,997 22,193 |

Таблица 5.5

Общие годовые расходы тепла, тыс. МВт/тыс. Гкал

| № пп | Застройка | Существующее положение | Первая очередь 2020 г | Расчётный срок 2035 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная -отопление -горячее водоснабжение | 27,189/23,383 1,413/1,215 | 34,623/29,776 1,812/1,558 | 36,976/31,799 1,525/1,312 |
| 2 | Многоквартирная -отопление -горячее водоснабжение | 78,473/67,487 9,285/7,985 | 87,746/75,462 8,695/7,478 | 111,299/95,717 8,909/7,662 |
| 3 | Общественная застройка -отопление -вентиляция -горячее водоснабжение | 42,047/36,160 2,545/2,189 51,245/44,071 | 47,056/40,468 3,374/2,902 56,104/48,250 | 47,511/40,946 3,421/2,942 56,715/48,775 |
|  | Итого: -отопление -вентиляция -горячее водоснабжение | 147,709/127,030 2,545/2,189 61,943/53,271 | 169,425/145,706 3,374/2,902 66,611/57,286 | 195,786/168,376 3,421/2,942 67,149/57,748 |

## 4 Проектные решения

На основании расчетов по тепловым нагрузкам для жилищно-коммунального сектора и общественной застройки пгт. Джалиль потребность в тепле по срокам развития составит:

На первую очередь (2020 г.)

- индивидуальная застройка – 13,822 МВт /11,887 Гкал/час

- многоквартирная застройка – 36,739МВт/31,596 Гкал/час

- общественно-деловая застройка – 37,941 МВт/32,629 Гкал/час

Суммарная нагрузка – 88,502 МВт/ 76,112 Гкал/час

На расчетный срок (2035г.)

- индивидуальная застройка – 14,590 МВт /12,547 Гкал/час

- многоквартирная застройка – 45,717МВт/39,317 Гкал/час

- общественно-деловая застройка – 38,376 МВт/33,004 Гкал/час

Суммарная нагрузка – 98,683 МВт/ 84,867 Гкал/час.

Теплоснабжение многоквартирной и общественно-деловой застроек на первую очередь (2020 г.) и на расчётный срок (2035 г.) предусмотрено от блочных модульных котельных (БМК).

Теплоснабжение индивидуальной застройки – децентрализованное, от собственных генераторов тепла – (бытовые котлоагрегаты).

Для всех централизованных источников тепла, а также для отопления индивидуальной застройки – основным видом топлива предусматривается природный газ.

Перспективная прокладка тепловых сетей от БМК – двухтрубная, трубы предлагаются стальные электросварные по ГОСТ 10074-91*.

Прокладка теплосетей:

- надземно – на низких и высоких опорах (через дороги), трубы в ППУ-изоляции, в оцинкованной оболочке;

- подземно – в непроходных  ж/б каналах или бесканально – трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке.

### 4.1 Перспективные БМК и тепловые сети.

В соответствии с генпланом пгт. Джалиль по этапам застройки необходимо предусмотреть котельные (БМК) с тепловыми сетями к следующим кварталам: 14; 19; 35; 56; 57; 62. Расчетные расходы тепла на ОВ и ГВС жилого сектора и  общественно-деловой застройки рассчитаны на основании: СниП 41-02-2003 «Тепловые сети»; удельные расходы на отопление (q0) по периодам развития и этажности зданий приняты из статьи «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла разноэтажных жилых зданий»; «Методические указания… (издание 4-ое, Москва, 2002 г.) под редакцией ГУП «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Все расчёты сведены в таблицы 5.2 – 5.5.

Квартал 14.Котельная БМК №1п.

Гостиница. Культурно – развлекательный комплекс.

Qобщ. = Qот+Qг.в.+Qв

Qобщ=0,070 МВт/ 0,060 Гкал/час.

Необходима котельная (БМК-1п) с 2-мя котлами  КВ-Г-0,25, работающие на газе низкого давления – (I-я очередь 2020 г.).

С учетом объема тепловой энергии на собственные нужды – 3 %, с учетом потерь в тепловых сетях – 7%, итого – 10%.

Qкот=0,0700,077 МВт/0,066 Гкал/час

Q котла = 0,25 МВт/ 0,125 Гкал/час.

Расход сетевой воды на котел qк=8,6 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=950-700С.

Предусмотреть прокладку тепловых сетей диаметром:

Ø89х4 протяжённостью 65 м;

Ø76х3 протяжённостью 50 м.

Для сетей горячего водоснабжения:

Ø76х3 протяжённостью 115 м;

Ø57х3 протяжённостью 50м.

Трубы проложить в ППУ-изоляции, бесканально.

Квартал 19. Котельная БМК №2п.

Дом детского творчества на 350 мест. Баня на 70 мест.

Qобщ. = Qот+Qг.в.+Qв

Qобщ. = 0,411 МВт/ 0,354 Гкал/час.

С учетом объема тепловой энергии на собственные нужды – 3 %, с учетом потерь в тепловых сетях – 7%, итого – 10%.

Qкот=0,4110,452 МВт/0,389 Гкал/час.

Q котла = 0,25 МВт/0,215 Гкал/час

Необходима котельная (БМК-2п) с 2-мя котлами  КВ-Г-0,25, работающие на газе низкого давления – (I-я очередь 2020 г.).

Расход сетевой воды на котел qк=8,6 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=950-700С.

Предусмотреть прокладку тепловых сетей диаметром:

Для сетей отопления:

Ø108х4 протяжённостью 85 м.

Ø89х4 протяжённостью 75 м.

Для сетей горячего водоснабжения:

Ø89х4 протяжённостью 85 м;

Ø76х3 протяжённостью 85 м;

Ø76х3 протяжённостью 75 м;

Ø57х3 протяжённостью 75 м.

Трубы проложить в ППУ-изоляции, бесканально.

Квартал 35. Котельная БМК  №3п.

Детский сад, совмещённый с начальной школой 80 мест/120 учащихся.

Многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. Магазин 100 кв. м. торговой площади.

Qобщ. = Qот+Qг.в.+Qв

Qобщ. = 0,598 МВт/0,515 Гкал/час

С учетом объема тепловой энергии на собственные нужды – 3 %, с учетом потерь в тепловых сетях – 7%, итого – 10%.

Qкотельной = 0,598 = 0,658 МВт/0,566 Гкал/час

Необходима котельная (БМК-3п) с 2-мя котлами  КВ-Г-0,4, работающие на газе низкого давления – (I-я очередь 2020 г.).

Q котла = 0,4 МВт/ 0,34 Гкал /час

Расход сетевой воды на котел qк=13,7 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=1150-700С.

Предусмотреть прокладку тепловых сетей диаметром

Для сетей отопления:

Ø159х4,5 протяженностью 45 м;

Ø108х4 протяженностью 25 м;

Ø89х4 протяженностью 17 м.

Для сетей горячего водоснабжения:

Ø89х4 протяженностью 45 м;

Ø76х3 протяженностью 55 м;

Ø57х3 протяженностью 17 м.

Трубы проложить в ППУ-изоляции, бесканально.

Квартал 56. Котельная БМК №4п.

Стадион на 300 занимающихся в день.

Qобщ. = Qот+Qг.в.+Qв

Qобщ. = 1,141 МВт /1,163= 0,981 Гкал/час

С учетом объема тепловой энергии на собственные нужды – 3 %, с учетом потерь в тепловых сетях – 7%, итого – 10%.

Qкотельной = 1,141 МВт1,1=1,255 МВт/1,079Гкал/час

Необходима котельная (БМК-4п) с 2-мя котлами  КВ-Г-0,63, работающие на газе низкого давления – (I-я очередь 2020 г.).

Q котла = 0,63 МВт/ 0,53 Гкал /час

Расход сетевой воды на котел qк=12,0 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=1150-700С.

Предусмотреть прокладку тепловых сетей диаметром

Для сетей отопления:

Ø159х4,5 протяженностью 30 м.

Для сетей горячего водоснабжения:

Ø89х4,5 протяженностью 30 м;

Ø57х3 протяженностью 30 м.

Квартал 57. Котельная БМК №5п.

Торговый комплекс 400 кв. м. торговой площади. Многоквартирная застройка (первая очередь 2020 г.).

Qобщ. = Qот+Qг.в.+Qв

Qобщ. = 0,455+3,885=4,340 МВт/3,732 Гкал/час

С учетом объема тепловой энергии на собственные нужды – 3 %, с учетом потерь в тепловых сетях – 7%, итого – 10%.

Qкотельной = 1,1хQобщ =1,1х4,340=4,774 МВт/ 4,106 Гкал/час

Необходима котельная (БМК-5п) с 2-мя котлами  КВГМ 3,5, работающие на газе среднего давления.

Q котла = 3,5 МВт/ 3,00 Гкал /час

Расход сетевой воды на котел qк=68,8 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=1150-700С.

Предусмотреть прокладку тепловых сетей диаметром

Для сетей отопления: (I-я очередь 2020 г.)

Ø273х8 протяженностью 140 м;

Ø219х7 протяженностью 135 м;

Ø159х4,5 протяженностью 160 м;

Ø133х4 протяженностью 120 м;

Для сетей горячего водоснабжения:

Ø219х7 протяженностью 140 м;

Ø159х4,5 протяженностью 285 м;

Ø133х4 протяженностью 85 м;

Ø108х4 протяженностью 55 м;

Ø 89х3,5 протяженностью 45 м.

Трубы проложить в ППУ-изоляции, бесканально.

Квартал 62. Котельная БМК №6п.

Многоквартирная застройка. Детский сад на 110 мест. (Расчётный срок 2035 г.)

Qобщ. = Qот+Qг.в.+ Qв

Qобщ. = 0,654+9,867=10,521 МВт/9,048 Гкал/час

С учетом объема тепловой энергии на собственные нужды – 3 %, с учетом потерь в тепловых сетях – 7%, итого – 10%.

Qкотельной = 1,1хQобщ. = 1,110,521 = 11,573 МВт/9,953 Гкал/час

Необходима котельная с 4-мя котлами КСВа-3, (Расчётный срок 2035 г.).

Q котла = 3 МВт/ 2,58 Гкал/час

Расход сетевой воды на котел qк=103,2 т/час.

Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=1150-700С.

Предусмотреть прокладку тепловых сетей диаметром

(Расчётный срок 2035 г.).

Для сетей отопления:

Ø325х8 протяженностью 250 м;

Ø273х8 протяженностью 200 м;

Ø219х7 протяженностью 150 м; 120 м;

Ø159х4,5 протяженностью 120 м;

Ø133х4 протяженностью 115 м;

Ø 108х4 протяженностью 95м;

Ø 89х3,5 протяженностью 95 м;

Для сетей горячего водоснабжения:

Ø133х4 протяженностью 250 м;

Ø108х4 протяженностью 450 м;

Ø89х4 протяженностью 315 м;

Ø76х3 протяженностью 205 м.

Трубы проложить в ППУ-изоляции, бесканально.

# Сети теплоснабжения и котельные приведены на графическом материале (ГМ-ТС, ГС лист 3).

# Литература

- Рекомендации по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5. Издание 4-е, переработанное и дополненное.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП II-35-76 (с изменениями № 1). Котельные установки.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- Опросные листы предприятий.