АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от « 06»  декабря 2024 г.

Дата отбора пробы : 06.12.2024                             Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, ул. Советская (Центральный)  скв №1

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,08 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | 0 |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | 0 |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 | 0,67 |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 | 0 |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 0,244 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 16,10 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 6,6 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 7,0 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 - 2013 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 32,0 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р.Р./

Зав. лаборатории                   __________________________/Ханнанова И.М./

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от «06» декабря 2024 г.

Дата отбора пробы : 06.12.2024                             Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, ул. Советская (Центральный)  скв №4

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,09 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | 0 |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | 0 |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 | 0,57 |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 | 0 |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 0,237 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 16,12 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 6,7 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 7,0 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 - 2013 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 33,0 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р.Р./

Зав. лаборатории                   __________________________/Ханнанова И.М./

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от «06» декабря 2024 г.

Дата отбора пробы : 06.12.2024                             Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, Водозабор «Бассейн» скв №11

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,64 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | 0 |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | 0 |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 | 0,66 |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 | 0 |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 0,513 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 3,37 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 5,5 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 7,0 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 - 2013 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 17,0 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р.Р./

Зав. лаборатории                   __________________________/Ханнанова И.М./

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от « 19» декабря 2024г.

Дата отбора пробы : 19.12.2024                             Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, Водозабор «Северный» скв №10

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,45 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 |  |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 |  |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 1,0 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 8,50 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0,029 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 6,7 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 7,0 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 - 2013 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 21,5 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р.Р./

Зав. лаборатории                   __________________________/Ханнанова И.М./

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от «19»  декабря 2024 г.

Дата отбора пробы :    19.12.2024              Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, Водозабор «Восточный» скв №13

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,63 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 |  |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 |  |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 1,0 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 1,45 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0,060 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 6,8 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 4,8 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 - 2013 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 13,5 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р.Р./

Зав. лаборатории                   __________________________/Ханнанова И.М./

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от «26» декабря 2024 г.

Дата отбора пробы : 26.12.2024                             Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, Водозабор «Восточный» скв №20

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,64 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 |  |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 |  |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 0,069 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 1,90 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 5,9 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 6,7 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 - 2013 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 15,0 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р.Р./

Зав. лаборатории                   __________________________/Ханнанова И.М./

0АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от «26» декабря 2024 г.

Дата отбора пробы :26.12.2024                             Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, Водозабор «Восточный» скв №12

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,66 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 |  |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 |  |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 0,067 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 1,92 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 5,8 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 6,8 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 - 2013 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 14,5 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р..Р./

Зав. лаборатории                   __________________________/Ханнанова И.М./

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от «12»  декабря 2024 г.

Дата отбора пробы :12.12.2024                             Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, Водозабор « Юго – Запалный »  скв №18

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,23 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 |  |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 |  |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 1,0 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 30,05 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0,026 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 6,8 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 6,9 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 – 2023 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 15,0 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р.Р./

Зав.лаборатории                 ____________________________ /Хананова И.М./

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»

Химическая лаборатория

423300 г Азнакаево                                                               Заключение об оценке состояния

ул. Гагарина,14                                                                         измерений

тел. 9-45-60 – приемная                                                           № 066  – 22 от 22.08.2022г

5-43-60 – лаборатория                                                              Действительно до 22.08.2025г.

ПРОТОКОЛ

результатов анализа питьевой воды

г.Азнакаево                                                                                        от «12» декабря  2024 г.

Дата отбора пробы :12.12.2024                             Кем отобрана:   Бахтеева Г.А.

Точка отбора:   с. Сарманово, Водозабор « Бассейн »  скв №21

Наименование  водоисточника :   питьевая

| № | Наименование ингредиента | Единица измерения | Документ на МВИ | ПДК, мг/дм3 СанПиН 1.23685-21 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН (водородный показатель) | ед.рН | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 | 6 -9 | 7,66 |
| 2. | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 3. | Вкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 |  |
| 4. | Мутность(по каолину) | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 | 1,5 |  |
| 5. | Цветность | градусы | ГОСТ 31868 - 2012 | 20 |  |
| 6. | Сухой остаток | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1.2:4.114-97 | 1000 |  |
| 7. | Азот аммонийный | мг/дм3 | ГОСТ 33045-14 | 2,0 | 1,17 |
| 8. | Нитраты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | 45,0 | 1,51 |
| 9. | Нитриты | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 3,0 | 0,023 |
| 10. | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | ГОСТ 31954 - 2012 | 7,0 | 6,4 |
| 11. | Щелочность | ммоль/дм3 | ГОСТ 31957 - 2012 | - | 6,8 |
| 12. | Железо | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,3 |  |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | ГОСТ 31940-12 | 500,0 |  |
| 14. | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | ГОСТ Р 55684 – 2023 | 5,0 |  |
| 15. | Кальций - ион | мг/дм3 | ПНД Ф14.1:2:3.95-97 | - |  |
| 16. | Магний - ион | мг/дм3 | ГОСТ 23268.5-78 | - |  |
| 17. | Хлориды | мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 | 350,0 | 19,0 |
| 18. | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | ГОСТ 18190 -72 | 0,3 |  |

Лаборант                            _____________________________/Рахманова Р.Р./

Зав.лаборатории                 ____________________________ /Хананова И.М./